
院 内 采 购
采购文件
项目名称：石棉县总医院第二住院大楼空气能热泵机组院内采购
项目编号：SYZB-202509
石棉县总医院设备科
2025年12月
地址：石棉县人民路11号    邮编：625400
联系电话：0835-8858966     传真电话：0835-8858757 
邮箱：1025399660@qq.com    
第1章 投标邀请函
根据我院安排，拟对石棉县总医院第二住院大楼空气能热泵机组院内采购项目进行院内采购，兹邀请符合本次采购要求的公司参加投标。
一、招标编号：SYZB-202509
二、招标项目：石棉县总医院第二住院大楼空气能热泵机组院内采购项目
三、资金来源：自筹资金

四、预算金额：2.8万元
五、招标项目内容简介：
拟对石棉县总医院第二住院大楼楼顶供热水系统（双机组）更换其中一组空气能热泵机组，要求拆除旧机组到楼顶指定位置，安装新机组，保证双机组正常运行。
六、服务商参加本次比选活动必须具备下列条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

七、联系方式：
1、石棉县人民医院设备科办公室：
联系人：袁先生   联系电话：0835-8858966；  传真：0835-8858757
邮编：625400      邮箱：1025399660@qq.com   
地址：石棉县人民路11号（石棉县人民医院综合楼5楼）设备科
2、项目联系人及联系电话：
联系人：刘先生    联系电话：13551575866
2025年12月25日
第2章 招标文件
一、项目名称：石棉县总医院第二住院大楼空气能热泵机组院内采购项目
二、采购方式：院内比选
3、 采购项目：
对石棉县总医院第二住院大楼空气能热泵机组院内采购项目通过院内比选，以票决法确定中选产品。
4、 采购内容：
1、产品要求：

	名称
	参数要求
	备注

	热泵主机
	1、电源380V/50HZ
	　

	
	2、工作范围-15°～43°
	　

	
	3、噪音≤68dB
	　

	
	4、热水工况：
（1）干球温度20℃、湿球温度15℃、初始水温15℃、终止水温55℃，制热量≥53KW、制热输入功率≤13KW、产水量≥1100L/H；（2）干球温度7℃、湿球温度6℃、初始水温9℃、终止水温55℃，制热量≥45KW、制热输入功率≤13KW、产水量≥980L/H；
（3）干球温度-12℃、湿球温度-13.5℃、初始水温6℃、终止水温55℃，制热量≥25KW、制热输入功率≤12KW、产水量≥540L/H。
	　

	循环水泵
	与主机匹配
	　


2、结合我院现有机组运行情况，设计一个优化运行使用方案；
3、合同签订后，15日内安装完成；
4、质保期不少于三年，公司可以延长保修时间；
5、售后服务：故障处理到场时间不超过6小时。

五、采购事项：
（一）采购报名：
1、报名时间：邀请函发布之日起至2025年12月31日16：30止；
2、报名方式：本次报名采用网络报名或现场报名。投标人在报名时间截止前，将投标资质（第一章第六条中所列条件，包括：营业执照、发至设备科邮箱进行初步审核，审核通过的由医院设备科工作人员进行登记报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加投标。
（二）投标文件递交：
1、开标时间：2026年1月4日14：00，现场递交。
2、投标资料：投标资料包括：投标资质文件、开标一览表、投标文件一并装订成一册，正本1份、副本1份；要求《投标资质》中涉及的资质材料必须加盖公司鲜章。本次采购不收活页装订的资料和标书。
（三）、比选时间及地点和结果通知：
1、2026年1月4日14：00；暂定石棉县总医院医院五楼会议室；

2、通过专家评审投标文件过后，进行第二次报价，
3、比选完毕后，中选供应商收到院方通知后的3个工作日内签订合同。
六、其它要求与说明：
1、提供信息和资料必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，取消资格，列入黑名单，以后我院购买将不再邀请参加。

2、按采购文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。
投标文件部分样表

1、法定代表人授权书
石棉县总医院医院设备科办公室：
本授权声明 ：          （投标人名称）       (法定代表人姓名、职务)授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“               ”项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
法定代表人签字：
授权代表签字：
投标人名称：      （盖章）
日期：
注：如法定代表人亲自参与本次投标的，标书中不需要此授权书。
2、开标一览表
项目名称：石棉县总医院第二住院大楼空气能热泵机组院内采购项目
招标编号：                                签字盖章：
	序号
	设备名称、品牌及型号
	数量
	投标单价
	投标总价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	报价合计（万元）        大写：


注：
1.报价应包含人员差旅、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它全部费用。
2.开标一览表可以为多页，每页均需要由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。
投标人名称：
法定代表人或授权代表（签字或签字章）：
投标日期：
3、投标产品四川用户群名录一览表
项目名称：石棉县总医院第二住院大楼空气能热泵机组院内采购项目
招标编号：                                 签字盖章：
	投标产品四川用户群名录

	医院名称
	医院等级
	推荐产品品牌、 型号
	安装台数
	安装日期
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标产品限于相同品牌和型号业绩

	4、***设备简要比选说明（可以不用此表格式，但投标文件需包括以下内容）


	品牌及产地
	　

	产品型号及详细配置清单
	　

	主要技术参数
	　

	质保期
	　

	售后优势及承诺(100字内)
	　

	成交价格(万) 
	

	最快供货时间（天）
	　

	联系人（及电话）
	　

	
	

	
	


招标编号：                                签字盖章：
