
院 内 采 购

竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：石棉县总医院消毒供应中心、NICU及ICU洁净空调维护保养服务采购项目
项目编号：ZYYCS-202601

石棉县总医院采购办

2026年6月


地址：石棉县新棉镇人民路11号                      邮编：625400

联系电话：0835-8858599                             传真电话：0835-8858757 

邮箱：603171752@qq.com
目  录
- 3 -第一章
磋商邀请公告


- 5 -第二章  磋商文件


- 12 -一、纪律要求


- 12 -二、磋商文件


- 12 -三、报名及参会要求


- 13 -四、磋商须知


- 13 -技术评分因素


- 15 -五、签订及履行合同和验收


- 16 -六、其他须知


- 17 -第四章  磋商响应文件部分格式


- 19 -二、首次报价一览表


- 21 -一、磋商函


- 22 -二、法定代表人授权书


- 23 -三、商务、服务应答表




第1章   磋商邀请公告
各意向供应商：

石棉县总医院采购办受设备科委托，拟对石棉县总医院消毒供应中心、NICU及ICU洁净空调维护保养服务采购项目进行院内磋商采购，兹邀请符合本次磋商要求的供应商前来参加。
一、项目编号：ZYYCS-202601

二、项目名称：石棉县总医院消毒供应中心、NICU及ICU洁净空调维护保养服务采购项目
三、资金来源：自筹资金 

四、预算总限价：7万元/年。
五、项目简介：医院为了保证消毒供应中心、ICU及NICU洁净空调系统运行正常，相关技术参数达到《通风与空调施工规范》（GB50738-2011）、《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）、《医院空气净化管理标准》（WS/T368-2025）等使用标准，现需对消毒供应中心、ICU及NICU净化空调系统进行专业维护保养。 

六、采购方式：竞争性磋商，即通过资格审查、实质性响应磋商文件要求、且评分最高的供应商确定为成交供应商。

七、供应商参加本次磋商活动，报名时须提供以下材料进行初审，初审合格的方可参加。注：1、三年内有重大违法记录及不良行为记录的不得参与本次院内磋商活动。

2、以下报名资料只作为报名登记使用，正式磋商资料要求见第二章第十四条。
	序号
	报 名 材 料 名 称
	份数
	要  求

	1
	校验期内的营业执照
	1份
	原件或加盖公司印章的复印件

	2
	单位介绍信
	1份
	原件。如为法人本人参加则不需提供。

	3
	法定代表人身份证复印件
	1份
	加盖公司印章的复印件

	4
	经办人身份证复印件
	1份
	加盖公司印章的复印件

	   备注：报名时必须提供报名公司的名称、联系人及联系电话，未提供的自行承担因无

法联系所造成的一切后果！


八、文件获取方式：
可通过以下方式免费获得采购文件：

1、电话致电石棉县总医院采购办获取：0835-8858599；

2、登录石棉县总医院网站： www.smxzyy.cn，在首页“招标公告”目录中下载；

3、进入医院办公QQ号:603171752，在QQ空间/日志中下载。

九、联系方式：

1、石棉县总医院采购办公室：

联系人：王老师    联系电话：0835-8858599；  

邮编：625400      邮箱：603171752@qq.com   

地址：石棉县人民路11号（石棉县总医院综合楼5楼）

2、项目联系部门：

联系人：刘老师   联系电话：0835-8858966
地址：石棉县人民路11号（石棉县总医院综合楼5楼设备科）

2026年6月

第二章  磋商文件

一、项目名称：石棉县总医院消毒供应中心、NICU及ICU洁净空调维护保养服务采购项目

二、采购方式：竞争性磋商，即通过资格审查、实质性响应磋商文件要求、且评分最高的供应商确定为成交供应商。

三、预算总限价：7万元/年。

四、维保区域：
1、消毒供应中心(去污间、检查包装间、无菌存放间、一次性存放间、走廊等配套辅助区域)的配套设备设施维护保养；

2、NICU(大厅，治疗室、无菌存放间、污洗间、隔离间、医生办公室等配套辅助区域) 的配套设备设施维护保养；

3、ICU(大厅，1间隔离间，2间单间、治疗室、医生办公室、设备间等配套辅助区域) 的配套设备设施维护保养。

▲五、维保主要内容：
    1、消毒供应中心、NICU、ICU净化空调、冷热源机组维护保养；

2、消毒供应中心、NICU、ICU净化型循环机组、净化型新风机组的维护保养；

    3、消毒供应中心、NICU、ICU净化送风系统、排风系统维护保养；

    4、消毒供应中心、NICU、ICU氟系统管路系统维护保养；

5、消毒供应中心、NICU、ICU装饰装修部分维护保养；

    6、消毒供应中心、NICU、ICU自控系统维护保养；

7、消毒供应中心、NICU、ICU强弱电维护保养；

 8、NICU、ICU吊塔、设备带氧气、负压医气系统。
★六、维护周期要求： 
	序号
	维护保养项目
	维护保养内容
	频率
	备注

	1
	冷热源机组
	检查维护保养
	每月 
	

	2
	新风机组
	检查维护保养
	每月
	清洗初效过滤器

	3
	循环机组
	检查维护保养
	每月
	清洗初效过滤器

	4
	控制系统
	检查维护保养
	每月
	

	5
	控制面板、中央控制器、电动感应门、墙面
	检查保养
	每月
	

	6
	风机盘管系统
	检查电磁阀
	每三月
	

	7
	智能化系统
	检查、保养
	每三月
	出现问题及时解决

	8
	回风口吸尘
	检查
	每三月
	

	9
	PVC地面
	检查、维修
	每三月
	如有开裂、脱胶及时维护

	10
	保温材料
	检查、维修
	每三月
	弥补脱胶、破损及时维护

	11
	弱电系统
	例检
	每三月
	

	12
	医气系统
	检查
	每月
	

	13
	组合式空调箱内风机、电机、表冷器
	例检
	每三月
	

	14
	送风管道
	防漏检查
	每六个月
	

	15
	出风口
	清洗
	NICU每周一次、ICU及消毒供应室每月两次


 ★七、过滤器更换周期：
1、维护中，消毒供应中心、NICU、ICU初效过滤器每2月更换一次；

2、维护中，消毒供应中心、NICU、ICU中效过滤器每3月更换一次；

3、维护中，消毒供应中心、NICU亚高效过滤器每一年更换一次；

4、维护中、消毒供应中心高效过滤器每二年更换一次；

5、维护中，消毒供应中心、NICU、ICU回风滤器网每三月更换一次；

6、维护中，消毒供应中心、NICU、ICU排风滤网每六月更换一次。

 八、过滤器材料及要求：
▲1、初效过滤器要求：

（1）滤料材质：合成纤维；

（2）外框：铝型材；

（3）过滤效率:G4；

（4）使用最高温度：80℃；

（5）使用最高湿度：100％；

（6）初阻力：≤45Pa  终阻力：150-250Pa；

（7）性能特点要求：过滤面积大，容尘高、寿命长、风量大，阻力低、适合在高气流环境下使用；

▲2、中效袋式过滤器：

（1）滤料材质：合成纤维；

（2）滤袋类型：超声波袋；

（3）支撑架材质：镀锌铁线；

（4）外框：铝型材；

（5）过滤效率:F8；

（6）使用最高温度：80℃；

（7）使用最高湿度：100％；

（8）初阻力：<100Pa；

（9）性能特点要求：过滤面积大，容尘量高，风量大，阻力低、适合在高气流环境下使用；独特的热熔技术可以防止袋子之间过于拥挤或出现渗漏情况。

▲3、亚高效过滤器（组合式高效过滤器）： 

（1）滤料：超细玻璃纤维滤纸；

（2）密封胶：ＰＵ双组份聚氨脂ＡＢ胶；

（3）外框：铝型材；

（4）防护网：喷塑形网；

（5）分隔物：优于或等效于ＥＶＡ热熔胶；

（6）密封胶条：优于或等效于ＥＶＡ或氯丁橡胶；

（7）过滤效率:H13（99.97－99.99%＠0.3μm）；

（8）使用最高温度：70℃；

（9）使用最高湿度：80%；

（10）性能特点要求：效率高、过滤面积大、使用寿命长、风量大、阻力低、容尘量大、热塑性隔胶确保相同褶层间距，保证最佳气流以最小的阻力通过。

▲4、有隔板高效过滤器：

（1）滤料：超细玻璃纤维滤纸；

（2）密封胶：ＰＵ双组份聚氨脂ＡＢ胶；

（3）外框：铝型材；

（4）防护网：无； 

（5）分隔物：120g/㎡胶板纸或0.035㎜ 厚铝箔；

（6）密封胶条：优于或等效于ＥＶＡ或氯丁橡胶；

（7）过滤效率:H14（99.995－99.999%＠0.3μm）；

（8）使用最高温度：80℃；

（9）使用最高湿度：80%；

（10）性能特点要求：过滤面积大、使用寿命长、风量大、阻力低、容尘量大、过滤效率高、风速均匀性好；波纹形纸隔板或铝隔板维持每一褶纸之等距间隔，气流易于穿过，确保滤材有效利用及增加强度。

▲5、无隔板高效过滤器：

（1）滤料：超细玻璃纤维滤纸；

（2）密封胶：ＰＵ双组份聚氨脂ＡＢ胶；　

（3）外框：铝型材；

（4）防护网：喷塑形网；

（5）分隔物：优于或等效于ＥＶＡ热熔胶；

（6）密封胶条：ＥＶＡ或氯丁橡胶；

（7）过滤效率:H14（99.995－99.999%＠0.3μm）；

（8）使用温度：最高可达70℃；

（9）使用湿度：不低于80%；

（10）性能特点要求：效率高、阻力低、重量轻、厚度薄、安装方便、容尘量高、气流通过性好。

▲6、供应商需提供拟使用过滤网 2025经国家空气净化产品质量检验检测中心检测合格报告，检测报告内容须包含但不限于G4初效、F8中效、H13亚高效（组合式)、H14有隔板高效、H14无隔板高效滤网五项；

▲7、供应商需提供拟使用高效过滤器2025年微生物过滤效率检测合格报告；

▲8、供应商需提供拟使用高效过滤器2025年容尘量检测合格报告；

▲9、供应商需提供拟使用高效过滤器环保检测合格报告；

★九、维护中易损配件的更换：

维护中，如果配件自然坏掉，1000元以内维护公司负责免费更换， 1000元以上配件更换需通过医院确认，费用由医院承担，提供1000元以上配件清单。

★十、维护质量要求：
1、满足《通风与空调施工规范》（GB50738-2011）、《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）、《医院空气净化管理标准》（WS/T368-2025）等相关技术要求，保证温度、湿度、压差等各项指标符合要求，确保净化设备系统正常工作运转；

2、维保公司每年请第三方（双方认可）有检测资质的公司对消毒供应中心、NICU、ICU参数进行检测并出具合格报告；

3、维保公司每季度对消毒供应中心洁净区域的温湿度、等级压差、送回风口风速、尘埃粒子数、房间照度、室内噪声，参数进行检测并出具合格报告（公司内部自检），ICU服务半年后按规范进行自检，并出具合格报告（公司内部自检）。

4、维保服务需由专业人员进行维护。

★十一、管理服务：

维保公司对医院消毒供应中心、NICU、ICU的使用提供技术指导和技术支持，建立消毒供应中心、NICU、ICU运行、管理文件档案等，每次维保的所有工作记录应经甲乙双方代表签字确认，科室一份、设备科一份存档。

★十二、售后要求：

1、维护保养期内出现任何故障，一般故障供应商需1小时内响应，8小时内到达医院处理故障；出现紧急故障，应 30分钟内响应，4小时到现场处理故障；

2、术咨询服务：维护期间，向客户所提供技术咨询服务，热线电话帮助服务。

★十三、商务要求：

1.服务期限：服务年限三年（合同一年一签）。
2.履约时间： 自合同签订之日起一年，考核合格后续签下一年合同
3.服务地点：石棉县总医院（石棉县人民医院、石棉县妇女儿童医院）。 
4.付款方式：

合同签订每一个履约年度履行半年后，双方无异议支付至合同金额50%，每一个履约年度完成后，提供第三方检测合格报告，双方无异议支付至合同金额100%

5.履约验收：医院将参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205 号）的要求，按照磋商文件、响应文件以及本项目合同约定的标准进行验收。
十四、磋商资料装订要求：

（一）各商家需按照以下内容要求提供并装订磋商响应资料：
1.磋商函（格式要求见第四章）；

2.校验期内的营业执照；

3.具有独立承担民事责任的能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）装订要求：
1、以上资料必须按照序号顺序进行装订，且均要加盖单位公章；
2、以上资料一式三份（正本一份、副本二份）。本次磋商不收活页装订的资料，所有资料均需装订成册、密封完整，并加盖单位骑缝章。

3、首次报价一览表（一份），须单独密封，格式见第四章。
4、商家提供的磋商响应资料一并密封后递交，所有资料均需要密封并加盖骑缝章，并且清楚标注公司名称、联系人和联系方式。
十五、磋商活动事项安排：


（一）本次磋商活动需要报名，报名结束后，如符合磋商条件的供应商满足3家，可组织开展磋商活动；如不满足条件，本次活动取消，另行安排磋商时间。

（二）磋商事项安排如下：

	序号
	事项
	时间
	地点
	备  注

	1
	磋商文件发布
	2026年6月15日
	医院网站、QQ空间、医院办公平台
	磋商文件的获取见第一章第七条

	2
	磋商报名
	磋商文件发布之日起至2026年6月22日16:00止
	网络报名或现场报名
	通过以下任意一种方式报名：

1、网络报名：将第一章第七条所列资料原件或加盖印章的复印件扫描后发送至QQ邮箱603171752进行资格初审，审核通过的由采购办登记报名，未登记报名的，医院拒绝参加活动。

2、现场报名：按第一章第七条所列资料原件或加盖印章的复印件交至采购办（综合楼五楼采购办）现场报名（仅限于工作时间），未登记报名的，医院拒绝需求人参加活动。

	3
	磋商响应文件递交
	磋商会现场递交
	石棉县总医院综合楼五楼会议室
	响应文件须密封后递交

	4
	磋商会组织
	2026年6月24日

14：00时
	石棉县总医院综合楼五楼会议室
	商家需要安排代表参加磋商会

	5
	成交结果
	公示一个日历天
	医院网站、QQ空间、医院办公平台
	

	6
	成交通知书
	成交结果公示期满后，5个工作日内领取
	采购办
	逾期视为自动放弃

	7
	签订合同
	成交通知书领取后5日内
	设备科
	未在规定时间内与医院对接合同签定事项的，视为自动放弃成交资格


八、其它要求与说明：

1、提供相关信息和资料必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，取消采购活动资格，以后我院采购活动将不得参加。

2、按磋商文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。

3、公司报名审核通过后，如因特殊原因无法参加采购活动会，请于会前两天前向医院采购办电话说明，如无故不参加者，医院将不再邀请参加医院相关的采购活动。

注意：本章带“★”号条款为实质性要求，若未满足的，则视为无效响应。

第三章 供应商须知
一、纪律要求

供应商参加本次磋商活动不得有下列情形：

1、提供虚假材料；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

3、与使用科室、管理部门、以及其他供应商恶意串通；

4、向院方人员行贿或者提供其他不正当利益；

5、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，后期不得参加医院所有的采购活动。
二、磋商文件

1、参加磋商活动的要求：
磋商文件是供应商准备磋商资料和参加院内磋商活动的依据。供应商应认真阅读和充分理解文件中的所有内容事项、格式条款和规范要求。

未做出实质性响应的风险：

供应商未按照院内磋商文件的要求，进行资料准备和装订的，院方可以拒绝供应商参与磋商活动。

2、磋商文件的澄清和修改

在报名截止时间前，医院无论出于何种原因，可以对磋商文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，医院可通过电话告知或邮箱回复等方式通知供应商。

三、报名及参会要求

1、供应商必须在报名时间截止前完成报名，逾期报名或未报名的不得参加本次磋商活动。

2、报名时需按第一章第七条的要求提供资质材料供院方进行初审，初审不合格或不符合报名条件的供应商，不得参加本次磋商活动。

3、本次磋商会商家须派代表参加。

四、磋商须知

一、磋商会流程

磋商会由采购办按照文件规定的时间，组织开展并主持召开。磋商会将按以下流程进行：

1、宣布磋商会开始。工作人员介绍本次活动的相关情况，以及现场监督人员和参加磋商供应商名单。

2、纪检人员宣读纪律和有关注意事项。

3、供应商和监督人员现场交叉检查供应商磋商响应文件的密封情况，监督人员当众宣布密封情况。

4、磋商小组成员对供应商进行资格审核和符合性审查。

5、供应商根据磋商文件要求及自身响应文件情况在规定时间内合理报价，最终报价以现场二轮报价为准。二轮报价不得高于首次报价金额。
6、所有供应商代表退场。磋商小组成员根据磋商响应文件情况、评分情况和二次报价结果，确定成交供应商。
（二）确定成交原则：竞争性磋商，即通过资格审查、实质性响应磋商文件要求、且评分最高的供应商确定为成交供应商。

（三）评分表：
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价（15%）
	15分
	满足磋商文件要求且磋商价格最低的投标报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价÷磋商报价)×15×100%。
	共同评分因素

	2
	技术指标（30%）
	30分
	完全满足磋商文件中带“▲”参数要求没有负偏离得30分，每有一项负偏离的扣3分，扣完为止。

注：1.“供应商应按磋商文件要求提供检测报告等相关证明材料并加盖供应商公章，未提供或提供的佐证材料不能佐证其响应的不得分。

2.以序号“五”“1、”为一项，序号内若存在小项，需同时满足才可得分。
	技术评分因素

	3
	服务方案（30%）
	30分
	根据供应商提供的服务方案进行综合评审，方案内容包括但不限于：1、项目分析；2、项目实施方案；3、管理机构设置；4、安全作业保障；5、质量保证体系；6、应急处理方案。方案包括以上6项内容并满足本项目采购需求的得30分，以上内容中每缺少一项扣5分，内容要素中每有一处存在缺陷(缺陷指：内容分析与实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在无关的内容或内容描述不符合本项目采购需求）的扣2.5分，扣完为止。
	技术评分因素

	4
	履约能力（25%）
	5分
	供应商具备以下检测设备：①尘埃粒子测定仪、②温湿度计、③风速仪、④压差仪、⑤噪声计，每提供1项设备得1分，不提供不得分，本项最高得5分。 注：供应商需提供相关彩页图片。
	共同评分因素

	
	
	14分
	1.供应商具有暖通工程师证书得2分，具有设备维修管理中级工程师证书得2分；本项最多得4分。未提供不得分。

2.供应商维护人员具有中央空调维修维保证书的得2分，具有中央空调清洗证书的得2分，本项最多得4分，没有不得分。未提供不得分。
3.供应商维护人员具有有效的电工作业证书得1分，具有制冷设备操作证书得1分，具有临床医学工程技术职称证书得1分，具有医学装备维修工程师证书得1分，本项最多得4分。未提供不得分。
4.供应商维护人员具有有效的焊工（焊接与热切割）作业证书得1分，具有有效的高处作业证书得1分，本项最多得2分。未提供不得分。
注：①以上人员不得重复计分。②提供相关人员有效的证书复印件及身份证复印件并加盖供应商公章
	共同评分因素

	
	
	6分
	供应商2024年以来具有医院净化空调系统维护类似项目业绩，每具有一个得 2 分，本项最多得6 分。（提供合同复印件或中标（成交）通知书）
	共同评分因素


（四）成交结果

采购人确定成交供应商后，通过医院官网、云之家办公平台、QQ发布成交结果。
三、成交通知书

1、采购办向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》为签订合同的依据，是合同的有效组成部分，具有法律效力。

2、《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃中选的，应当承担相应的法律责任。

3、成交供应商的磋商响应资料本应作为无效处理或者存在采购法律规章制度规定的成交无效情形的，应通知成交供应商发出的《成交通知书》无效，并收回发出的《成交通知书》，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

四、废标：

本次采购活动，出现下列情形之一的，予以废标：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2、因重大变故，采购任务取消的。

3、供应商的报价严重偏离市场价，采购人不能支付的。

五、签订及履行合同和验收

1、签订合同

（1）成交供应商在收到采购办发出《成交通知书》后，应在5日内与医院对接合同签订事宜。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订合同的，将视为放弃成交资格。

（2）合同条款由双方商定，包括但不限于成交供应商的报价及本项目磋商文件中涉及的有关合同条款。

（3）成交供应商应保证提供资料真实有效。

2、履行合同

成交供应商与医院签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

3、验收

参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205 号）的要求，按照磋商文件、响应文件以及本项目合同约定的标准进行验收。
六、其他须知

1、供应商所提交的磋商响应资料一律不退还；供应商在递交磋商响应资料后因特殊情况不能参加活动的应提前告之。

2、供应商参加磋商的所有费用由供应商自行承担。

3、本次采购活动解释权归石棉县总医院所有。

第四章  磋商响应文件部分格式

密封袋的格式

	项目编号：                   

项目名称：                   

首次报价表/磋商响应文件

供应商名称：                 

磋商日期：                                      




响应文件封面格式

第一部分  首次报价表

项目名称：                                          

项目编号：                                          

供应商名称：                                  

磋商日期：      年    月    日

二、首次报价一览表
项目名称： 

项目编号： 

	序号
	标的名称
	数量（年）
	
	限价（万元）
	
	报价（万元）
	
	备注

	1
	消毒供应中心、NICU及ICU洁净空调维护保养服务采购项目
	1
	
	7
	
	
	
	

	合计报价：


注：

报价不得高于总限价，且应包含完成该项目的所有费用，包括但不限于材料、人工、运输、保险、税费等一切费用。

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

第二部分  磋商响应文件
项目名称：                                          

项目编号：                                          

供应商名称：                                  

磋商日期：      年    月    日
一、磋商函

石棉县总医院采购办：

我方全面研究了“                      ”项目磋商文件，决定参加贵单位组织的此项目磋商活动。我方授权      职务：      身份证号：       代表我方(公司名称)全权处理本项目磋商的有关事宜。

1、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，最终报价以磋商结果为准。

2、一旦确定我方为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后为贵方提供服务，并完成应尽义务。

3、我方同意按照磋商文件的要求提供相关资料。

4、我方为本项目提交的磋商响应资料正本（  ）份，副本（  ）份，“首次报价一览表”（  ）份。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的与本次磋商活动有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方承诺所提供的服务达到贵方提出的标准要求。

7、我方所提供的磋商响应资料不再收回。

供应商名称：       （全称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

联系电话：

日期：  

二、法定代表人授权书
石棉县总医院采购办：

本授权声明 ：            （供应商名称）姓名：  职务：  身份证号：     (法定代表人职务、身份证号)授权姓名：     职务：   身份证号：            （被授权人姓名、职务、身份证号）为我方“                ”项目（项目编号：        ）磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商活动、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

被授权代表签字：

供应商名称：      （全称并盖章）

日期：

注：如法定代表人亲自参与本次磋商的，磋商资料中不需要此授权书，但需附法定代表人身份证复印件。

附：法定代表人身份证复印件

    被授权代表身份证复印件
三、商务、服务应答表
项目名称：
项目编号：
	序号
	竞争性磋商文件第二章商务、服务要求
	响应文件响应情况
	偏离情况

	1
	由供应商自行列出，主要为满足“★”标识条款、商务要求和服务要求及内容
	
	


注：按照竞争性磋商文件第二章商务、服务要求的条款逐条进行响应填写，如有偏离的，则在偏离情况栏填写“正偏离”或“负偏离”；完全响应磋商文件无偏离的，则填写“无偏离”。
供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。
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