


石棉县总医院
低压配电系统及UPS巡检及维保院内议价公告

一、项目名称：石棉县总医院 “低压配电系统及UPS巡检及维保”院内议价项目
二、方式：电话议价 
三.预算：2.9万元，实行包干价，最低价中标。
[bookmark: _Toc413326191]四、院内议价项目基本情况：拟对石棉县总医院人民路院区及河北路院区低压配电系统及UPS巡检及维保，具体详见建设明细表。
五、供应商参加本次议价活动必须具备下列资质条件：
	序号
	材  料  名  称
	份数
	要  求

	1
	具备承装（修、试）电力设施许可证、安全生产许可证
	
	原件或加盖公司印章的复印件

	2
	具有校验期内的营业执照
	1份
	原件或加盖公司印章的复印件

	3
	法人授权委托书
	1份
	原件。如为法人本人参加则不需提供。

	4
	法人身份证复印件
	1份
	加盖公司印章的复印件

	5
	经办人身份证复印件
	1份
	加盖公司印章的复印件


六、维保范围
1、石棉县总医院两院区低压配电房
2、两院区楼层分配电箱（二级箱）
3、两院区低压室、分配电箱之间线路
4、两院区楼内UPS及蓄电池
七.维保明细表
1、低压配电室巡检及维保内容
[bookmark: heading_7]1.1巡检内容
环境检查：检查配电室通风、温湿度（温度控制在10-30℃，湿度≤80%），有无积水、杂物、粉尘，门窗是否完好，防鼠、防虫措施是否到位。
配电柜外观检查：柜体有无变形、锈蚀、破损，柜门关闭严密，标识清晰（设备名称、编号、用途），柜体接地牢固。
开关设备检查：断路器、隔离开关、接触器等设备外观无损坏、发热、异响，操作手柄灵活，指示灯、仪表显示正常（电压、电流、功率等参数在额定范围内）。
接线检查：各接线端子紧固，无松动、发热、氧化现象，接线规范，无裸露、破损、老化的电线电缆，电缆走向整齐，标识清晰。
保护装置检查：漏电保护器、熔断器、继电器等保护设备外观完好，设定值正确，动作灵敏可靠，无故障报警提示。
[bookmark: heading_8]1.2 维保内容
清洁保养：用干燥的抹布擦拭配电柜柜体、开关、仪表表面，清除灰尘、杂物，避免粉尘堆积影响设备散热和运行。
接线紧固：对所有接线端子进行逐一检查，用扭矩扳手紧固松动的端子，防止接触不良引发发热故障（紧固时需注意避免用力过猛损坏端子）。
设备测试：        
测试断路器、隔离开关的分合闸动作，确保灵活可靠，无卡滞现象；
测试漏电保护器的动作性能，模拟漏电场景，检查动作灵敏度和跳闸时间，确保符合规范；
检测各相电压、电流是否平衡，偏差控制在允许范围内（电压偏差≤±5%，电流偏差≤10%）；
隐患处理：发现设备破损、接线老化、保护装置故障等隐患，及时进行处理；无法当场处理的，需悬挂隐患标识，暂停相关设备使用（如需），上报设备管理专员，制定整改计划并跟踪落实。
[bookmark: heading_9]2、楼层配电箱（配电井）巡检及维保内容
[bookmark: heading_10]2.1 巡检内容
配电井环境检查：检查配电井内有无积水、杂物、粉尘，通风良好，无易燃易爆物品，门体完好、锁具正常，标识清晰（楼层、配电箱编号）。
配电箱外观检查：箱体有无变形、锈蚀、破损，柜门关闭严密，密封条完好，防止灰尘、潮气进入；箱体接地牢固，标识清晰（各回路用途、编号）。
内部设备检查：空气开关、漏电保护器、熔断器等设备外观无损坏、发热、异响，指示灯显示正常，操作手柄灵活；各回路接线端子紧固，无松动、氧化、发热现象，电线电缆无裸露、破损、老化。
负载检查：检查各回路负载运行情况，无过载、短路迹象，插座、接线盒无松动、发热，避免私拉乱接现象。
[bookmark: heading_11]2.2 维保内容
清洁保养：清除配电井内杂物、粉尘，用干燥抹布擦拭配电箱柜体、内部设备及接线，保持设备清洁干燥。
接线紧固：逐一检查各接线端子，紧固松动的端子，处理氧化的端子（用砂纸打磨后重新紧固），确保接线可靠。
设备测试：        
测试空气开关、漏电保护器的分合闸动作，检查动作灵敏可靠；
检测各回路电压、电流，确保在额定范围内，无过载现象；
隐患处理：发现箱体破损、接线老化、设备故障、私拉乱接等隐患，及时整改；无法当场处理的，上报相关负责人，暂停相关回路供电（如需），跟踪整改到位。
[bookmark: heading_12]3、UPS巡检及维保内容
[bookmark: heading_13]3.1 巡检内容
环境检查：UPS机房（或安装区域）通风良好，温湿度控制在15-25℃，湿度≤70%，无积水、杂物、粉尘，无腐蚀性气体，门窗完好，防鼠措施到位。
UPS主机检查：主机外观无变形、锈蚀、破损，指示灯、显示屏显示正常（无故障报警、电池欠压等提示），运行无异常异响、异味、发热现象；主机接地牢固，接线端子紧固。
电池组检查：电池组外观整齐，电池壳体无鼓包、漏液、破损，电池接线端子紧固、无氧化、发热现象；电池组电压、内阻在额定范围内，各电池电压均衡（偏差≤0.2V）。
接线检查：UPS输入、输出接线规范，无裸露、破损、老化的电缆，接线端子紧固，标识清晰（输入、输出、接地）；旁路开关、手动切换开关状态正常，操作灵活。
运行参数检查：检查UPS输入电压、输出电压、输出电流、频率等参数，确保符合额定标准；检查电池充电电流、充电电压，确保充电正常。
[bookmark: heading_14]3.2 维保内容
清洁保养：用干燥抹布擦拭UPS主机、电池组表面，清除灰尘、杂物；清理散热风口，确保散热良好，避免因散热不良导致设备故障。
电池维护：
        检查电池组接线端子，紧固松动的端子，用专用清洁剂清除端子氧化层，涂抹导电膏，防止氧化；
测量各电池的电压、内阻，记录数据，对比历史数据，判断电池性能，对电压偏差过大、内阻超标的电池进行标记，上报更换；
对电池组进行均衡充电（每月1次），确保各电池电量均衡，延长电池使用寿命；
检查电池柜（架）的牢固性，确保电池摆放整齐，无晃动。
主机测试：        
测试UPS的市电/电池切换功能，模拟市电中断，检查切换是否平稳、无间断，切换时间符合规范（≤10ms）；
测试旁路功能，切换至旁路供电，检查旁路运行是否正常；
检查UPS内部风扇、散热系统运行正常，无卡滞现象；
查看UPS运行日志，排查潜在故障，清除无效报警记录。
隐患处理：发现UPS主机故障、电池鼓包漏液、接线老化等隐患，及时处理；无法当场处理的，启动备用UPS（如需），暂停故障设备运行，上报相关负责人，制定整改计划，跟踪落实。
八．服务计价
1、 服务频次：1次
2、 服务总价：2.9万元（包含本项目的人工、安装、施工、税金等全部费用，税率6%，包含300元以内的材料费）。
[bookmark: _GoBack]九.验收
组织相关科室按维保规范及要求进行验收
十.付款方式
验收合格后付款至百分之百
十一、报名时间
请有意向的供应商于2026年6月30日16：00前将资质资料和报价密封后提交至总医院总务科（石棉县人民医院综合楼4楼）或邮寄方式。
联系人：陈先生，电话0835-8881039。
十二.议价确定成交原则：
在完全满足议价文件实质性响应的供应商中按照投标总价最低价中标的原则产生成交方，投标方当面或者邮寄密封报价单及投标所需资料，开标时进行电话议价；
[bookmark: _Toc415129767][bookmark: _Toc521315605]十三、其他须知
1、投标人所提交的投标文件，一律不退还；投标人在递交标书后，因特殊情况不能参加询价活动，应提前告之；超过时间办理投标事项的，本科室概不受理。
2、投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。
3、本询价文件所有解释权归医院总务科所有。
4.投标方保持电话畅通，如果开标时电话无法接通的，视为自动放弃。


2026年6月25日




